## на июль
Информация о пропускной способности ЛЭП-35-110 кВ АО "ТАТЭК"
на январь месяц 2022 год
таблица №2
№ п.п | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Сечение ВЛ, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт | ток | МВт
1 | Л-110 кВ №102 | 76.15 | АС-120, АЖ-120 | 110 | 45.7261 | 5.3 | 40.4261 | 42 | 8.0021
2 | Л-110 кВ №116 | 135.2 | АС-95 | 110 | 30.4841 | 1.1 | 29.3841 | 10 | 1.9053
3 | Л-110 кВ №104 | 1.93 | АЖ-120 | 110 | 31.0557 | 0.3 | 30.7557 | 1 | 0.19053
4 | Л-110 кВ №103 | 73.59 | АС-120, АЖ-120 | 110 | 45.7261 | 5.9 | 39.8261 | 42 | 8.0021
5 | Л-110 кВ №105 | 1.93 | АЖ-120 | 110 | 31.0557 | 0.1 | 30.9557 | 1 | 0.19053
6 | Л-110 кВ №115 | 18.9 | АС-95 | 110 | 49.9 | 0.1 | 49.8 | 1 | 0.19053
7 | Л-110 кВ №157 | 45.8 | АС-95/120 | 110 | 12.0031 | 1.4 | 10.6031 | 7 | 1.3337
8 | Л-110 кВ №101 | 59.9 | АС-70 | 110 | 11.0505 | 0.95263 | 10.0979 | 5 | 0.95263
9 | Л-110 кВ №158 | 44.3 | АС-95 | 110 | 8.9547 | 0.5 | 8.4547 | 3 | 0.57158
10 | Л-110 кВ №142 | 45.9 | АС-120 | 110 | 8.5737 | 0.1 | 8.4737 | 1 | 0.19053
11 | Л-110 кВ №149 | 12.4 | АС-95 | 110 | 20.0052 | 0.2 | 19.8052 | 2 | 0.38105
12 | Л-110 кВ №150 | 5.3 | АС-120 | 110 | 20.0052 | 0.1 | 19.9052 | 1 | 0.19053
13 | Л-110 кВ №151 | 112.82 | АС-120, АЖ-120 | 110 | 21.9104 | 17.9 | 4.0104 | 104 | 19.8147
14 | Л-110 кВ №152 | 122.65 | АС-120 | 110 | 22 | 17.6 | 4.4 | 102 | 19.4336
15 | Л-110 кВ №155 | 18.85 | АС-120 | 110 | 62.8734 | 26.2 | 36.6734 | 141 | 26.8641
16 | Л-110 кВ №156 | 13.9 | АС-120 | 110 | 62.8734 | 9.9 | 52.9734 | 55 | 10.4789
17 | Л-110 кВ №159 | 12.3 | АС-95 | 110 | 51.6 | 15.1 | 36.5 | 64 | 12.1936
18 | Л-110 кВ №153 | 24.15 | АС-120 | 110 | 51.4419 | -8.8 | 60.2419 | 14 | 2.6674
19 | Л-110 кВ №170 | 43.4 | АС-120 | 110 | 30.4841 | 16.9 | 13.5841 | 112 | 21.3389
20 | Л-110 кВ №171 | 25.5 | АС-120 | 110 | 26.8641 | 8 | 18.8641 | 84 | 16.0041
21 | Л-110 кВ №175 | 125.1 | АС-120 | 110 | 26.102 | 7.9 | 18.202 | 83 | 15.8136
22 | Л-110 кВ №172 | 21.3 | АС-95 | 110 | 23.0536 | 2 | 21.0536 | 12 | 2.2863
23 | Л-110 кВ №174 | 19.1 | АС-120 | 110 | 28.5788 | 2.5 | 26.0788 | 14 | 2.6674
24 | Л-110 кВ №130 | 30 | АС-120 | 110 | 12.0031 | 0.7 | 11.3031 | 3 | 0.57158
25 | Л-110 кВ №169 | 38.1 | АС-95 | 110 | 12.0031 | 0.5 | 11.5031 | 5 | 0.95263
26 | Л-110 кВ №173 | 26.2 | АС-70/95 | 110 | 43.8209 | 0.8 | 43.0209 | 6 | 1.1432
27 | Л-110 кВ №132 | 81.8 | АС-120 | 110 | 25.721 | -4.3 | 30.021 | 50 | 9.5263
28 | Л-110 кВ №133 | 89.3 | АС-120 | 110 | 25.721 | -3 | 28.721 | 78 | 14.861
29 | Л-110 кВ №161 | 59.6 | АС-120 | 110 | 16.1947 | 12 | 4.1947 | 76 | 14.4799
30 | Л-110 кВ №163 | 67.4 | АС-120 | 110 | 20.9578 | 1.9 | 19.0578 | 83 | 15.8136
31 | Л-110 кВ №164 | 25 | АС-120 | 110 | 16.5 | 10.1 | 6.4 | 68 | 12.9557
32 | Л-110 кВ №165 | 11.5 | АС-120 | 110 | 15.242 | 4.1 | 11.142 | 23 | 4.3821
33 | Л-110 кВ №100 | 67.9 | АС-120 | 110 | 20.9578 | 1.1 | 19.8578 | 90 | 17.1473
34 | ВЛ-35 кВ №3 | 30.1 | АС-95/120 | 35 | 12.1244 | 0.060622 | 12.0637 | 1 | 0.060622
35 | ВЛ-35 кВ №7 | 21 | АС-95 | 35 | 18.1865 | 4.3 | 13.8865 | 105 | 6.3653
36 | ВЛ-35 кВ №9 | 3.3 | АС-95/120 | 35 | 12.1244 | 0.060622 | 12.0637 | 1 | 0.060622
37 | ВЛ-35 кВ №10 | 38.8 | АС-50 | 35 | 4.2435 | 0.2 | 4.0435 | 6 | 0.36373
38 | ВЛ-35 кВ №11 | 9.86 | АС-70/95 | 35 | 12.1244 | 2.7 | 9.4244 | 75 | 4.5466
39 | ВЛ-35 кВ №13 | 23.2 | АС-70 | 35 | 6.0622 | 0.6 | 5.4622 | 11 | 0.66684
40 | ВЛ-35 кВ №15 | 19.2 | АС-95/120 | 35 | 12.1244 | 2 | 10.1244 | 130 | 7.8808
41 | ВЛ-35 кВ №16 | 29.4 | АС-70 | 35 | 6.9715 | 0.9 | 6.0715 | 40 | 2.4249
42 | ВЛ-35 кВ №17 | 30.9 | АС-70 | 35 | 4.5466 | 0.4 | 4.1466 | 1 | 0.060622
43 | ВЛ-35 кВ №19 | 21.8 | АС-70 | 35 | 7.8808 | 3.3 | 4.5808 | 30 | 1.8187
44 | ВЛ-35 кВ №22 | 34.4 | АС-35 | 35 | 6.0622 | 0.5 | 5.5622 | 4 | 0.24249
45 | ВЛ-35 кВ №23 | 32.3 | АС-70 | 35 | 9.0933 | 0.2 | 8.8933 | 3 | 0.18187
46 | ВЛ-35 кВ №24 | 27.9 | АС-50 | 35 | 6.0622 | 0.060622 | 6.0016 | 1 | 0.060622
47 | ВЛ-35 кВ №26 | 18.3 | АС-70 | 35 | 1.2124 | 0.4 | 0.81244 | 10 | 0.60622
48 | ВЛ-35 кВ №27 | 27.3 | АС-35 | 35 | 6.0622 | -1 | 7.0622 | 4 | 0.24249
49 | ВЛ-35 кВ №28 | 12.5 | АС-35 | 35 | 6.0622 | 0.7 | 5.3622 | 13 | 0.78808
50 | ВЛ-35 кВ №30 | 117.816 | АС-50 | 35 | 5.456 | 0.4 | 5.056 | 3 | 0.18187
51 | ВЛ-35 кВ №31 | 20.1 | АС-50 | 35 | 5.7591 | 0.4 | 5.3591 | 6 | 0.36373
52 | ВЛ-35 кВ №33 | 18.8 | АС-50 | 35 | 1.2124 | 0.2 | 1.0124 | 2 | 0.12124
53 | ВЛ-35 кВ №34 | 20.5 | АС-70 | 35 | 3.6373 | 0.3 | 3.3373 | 5 | 0.30311
54 | ВЛ-35 кВ №35 | 24 | АС-70 | 35 | 6.0622 | 0.24249 | 5.8197 | 4 | 0.24249
55 | ВЛ-35 кВ №36 | 22.9 | АС-70 | 35 | 12.1244 | 0.30311 | 11.8212 | 5 | 0.30311
56 | ВЛ-35 кВ №37 | 9.6 | АС-70 | 35 | 4.8497 | 0.6 | 4.2497 | 17 | 1.0306
57 | ВЛ-35 кВ №38 | 8 | АС-70 | 35 | 3.0311 | 0.24249 | 2.7886 | 4 | 0.24249
58 | ВЛ-35 кВ №39 | 10 | АС-70 | 35 | 4.5466 | 0.8 | 3.7466 | 14 | 0.8487
59 | ВЛ-35 кВ №41 | 56.2 | АС-70 | 35 | 1.2124 | 0.2 | 1.0124 | 2 | 0.12124
60 | ВЛ-35 кВ №45 | 30.2 | АС-70 | 35 | 1.2124 | 0.060622 | 1.1518 | 1 | 0.060622
61 | ВЛ-35 кВ №46 | 13.3 | АС-70 | 35 | 6.0622 | 0.060622 | 6.0016 | 1 | 0.060622
62 | ВЛ-35 кВ №47 | 12 | АС-70 | 35 | 6.0622 | 0.2 | 5.8622 | 2 | 0.12124
63 | ВЛ-35 кВ №49 | 24.6 | АС-70 | 35 | 2.4249 | 0.18187 | 2.243 | 3 | 0.18187
64 | ВЛ-35 кВ №50 | 10.6 | АС-70 | 35 | 6.0622 | 0.1 | 5.9622 | 1 | 0.060622
65 | ВЛ-35 кВ №51 | 8.85 | АС-70 | 35 | 6.0622 | 0.6 | 5.4622 | 15 | 0.90933
66 | ВЛ-35 кВ №52 | 29.1 | АС-70 | 35 | 2.4249 | 0.3 | 2.1249 | 4 | 0.24249
67 | ВЛ-35 кВ №53 | 32.1 | АС-70 | 35 | 6.0622 | 0.6 | 5.4622 | 14 | 0.8487
68 | ВЛ-35 кВ №54 | 26 | АС-70 | 35 | 6.0622 | 0.2 | 5.8622 | 2 | 0.12124
69 | ВЛ-35 кВ №55 | 23 | АС-95 | 35 | 12.2 | 6.2 | 6 | 63 | 3.8192
70 | ВЛ-35 кВ №56 | 11.57 | АС-95 | 35 | 12.1244 | 3.3 | 8.8244 | 84 | 5.0922
71 | ВЛ-35 кВ №57 | 5.8 | АС-95 | 35 | 12.1244 | 1.5 | 10.6244 | 33 | 2.0005
72 | ВЛ-35 кВ №60 | 4.5 | АС-95 | 35 | 12.1244 | 4.2 | 7.9244 | 75 | 4.5466
73 | ВЛ-35 кВ №61 | 12 | АС-50/70 | 35 | 2.4249 | 0.5 | 1.9249 | 18 | 1.0912
74 | ВЛ-35 кВ №62 | 12.1 | АС-50/70 | 35 | 1.5762 | 0.7 | 0.87617 | 12 | 0.72746
75 | ВЛ-35 кВ №64 | 74.65 | АС-70 | 35 | 6.0622 | 3.4 | 2.6622 | 90 | 5.456
76 | ВЛ-35 кВ №65 | 24 | АС-70/95 | 35 | 6.0622 | 0.7 | 5.3622 | 27 | 1.6368
77 | ВЛ-35 кВ №66 | 14.9 | АС-50 | 35 | 6.0622 | 0.8 | 5.2622 | 8 | 0.48497
78 | ВЛ-35 кВ №68 | 13.2 | АС-70 | 35 | 1.2124 | 0.3 | 0.91244 | 12 | 0.72746
79 | ВЛ-35 кВ №69 | 2.6 | АС-95 | 35 | 4.5466 | 0.3 | 4.2466 | 14 | 0.8487
80 | ВЛ-35 кВ №70 | 15.3 | АС-35 | 35 | 3.0311 | 0.5 | 2.5311 | 12 | 0.72746
81 | ВЛ-35 кВ №72 | 72 | АС-70 | 35 | 1.5155 | 0.2 | 1.3155 | 7 | 0.42435
82 | ВЛ-35 кВ №74 | 16.1 | АС-70 | 35 | 3.0311 | 0.3 | 2.7311 | 4 | 0.24249
83 | ВЛ-35 кВ №75 | 45.3 | АС-95 | 35 | 1.2124 | 0.4 | 0.81244 | 7 | 0.42435
84 | ВЛ-35 кВ №76 | 35.1 | АС-70 | 35 | 3.0311 | 0.060622 | 2.9705 | 1 | 0.060622
85 | ВЛ-35 кВ №77 | 36 | АС-70 | 35 | 3.0311 | 0.3 | 2.7311 | 8 | 0.48497
86 | ВЛ-35 кВ №78 | 32.3 | АС-70 | 35 | 1.5155 | 0.4 | 1.1155 | 5 | 0.30311
87 | ВЛ-35 кВ №80 | 8 | АС-95 | 35 | 4.5466 | 0.060622 | 4.486 | 1 | 0.060622
88 | ВЛ-35 кВ №82 | 21.5 | АС-95 | 35 | 6.0622 | 1.3 | 4.7622 | 23 | 1.3943
89 | ВЛ-35 кВ №83 | 17.5 | АС-70 | 35 | 6.0622 | 1.5 | 4.5622 | 32 | 1.9399
90 | ВЛ-35 кВ №85 | 20.6 | АС-95 | 35 | 4.8497 | 0.060622 | 4.7891 | 1 | 0.060622
91 | ВЛ-35 кВ №86 | 23.4 | АС-70 | 35 | 4.8497 | 0.3 | 4.5497 | 6 | 0.36373
92 | ВЛ-35 кВ №88 | 3.5 | АС-70 | 35 | 12.1244 | 0.1 | 12.0244 | 3 | 0.18187
93 | ВЛ-35 кВ №91 | 22.16 | АС-50 | 35 | 4.8497 | 0.4 | 4.4497 | 10 | 0.60622
94 | ВЛ-35 кВ №92 | 52.6 | АС-50 | 35 | 4.8497 | 0.6 | 4.2497 | 14 | 0.8487
95 | ВЛ-35 кВ №93 | 5 | АС-70 | 35 | 3.0311 | 0.8 | 2.2311 | 28 | 1.6974
96 | ВЛ-35 кВ №94 | 21.1 | АС-50/70 | 35 | 9.0933 | 4.9 | 4.1933 | 110 | 6.6684
97 | ВЛ-35 кВ №95 | 3.2 | АС-95 | 35 | 7.2746 | 1.7 | 5.5746 | 49 | 2.9705
98 | ВЛ-35 кВ №96 | 17.4 | АС-95 | 35 | 3.0311 | 0.3 | 2.7311 | 7 | 0.42435
99 | ВЛ-35 кВ №97 | 24.5 | АС-95 | 35 | 7.5 | 0.24249 | 7.2575 | 4 | 0.24249
100 | ВЛ-35 кВ №99 | 13.5 | АС-70/95 | 35 | 3.0311 | 0.060622 | 2.9705 | 1 | 0.060622